**Соединитель электрический: водонепроницаемая распределительная коробка, т.м. "STEKKER", серии LD**

**модели: ld522, ld523, ld524, ld525, ld526, LD544**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание**
2. Водонепроницаемые распределительные коробки серии LD ТМ «STEKKER» поставляются в комплекте с клеммной колодкой предназначены для соединения и распределения электрических проводников с номинальным напряжением переменного тока до 450В.
3. Степень защиты от попадания пыли и влаги IP66 позволяет использовать соединительные коробки для коммутации электрических проводников в условиях высокого содержания пыли и влаги, как внутри, так и снаружи помещений для внутреннего и уличного монтажа электрической проводки, подключения питания и объединения в группы светильников для внутреннего и уличного освещения, дополнительной защиты электрических соединений от попадания влаги и пр. Степень защиты IP68 позволяет использовать соединительные коробки для монтажа подводного освещения.
4. Соединительные коробки устойчивы к затоплению на глубину от одного до четырех метров и подходят для коммутации проводников вблизи ванн плавательных бассейнов и зон их окружающих. Эксплуатацию соединительных коробок проводить в соответствии требованиям безопасности по ГОСТ Р 50571.7.702 2013.

***ВНИМАНИЕ!!! При коммутации электрических проводников, предназначенных для питания электроустановок, располагающихся внутри, либо вблизи искусственных водоемов, плавательных бассейнов, фонтанов, карьеров, и других зон предназначенных для плаванья и их окружающих зон, соединительные коробки должны использоваться только в цепях с номинальным напряжением переменного тока не более 12В или напряжением не более 30В постоянного тока (БСНН). Необходимо соблюдать требования безопасности стандарта ГОСТ Р 50571.7.702 2013. Источник питания должен быть снабжен защитой от утечки на землю, с током срабатывания, не превышающим 30 мА. Питающее напряжение должно подаваться через независимый изолирующий трансформатор с разделенными обмотками.***

1. **Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование модели | LD522 | LD523 | LD524 | LD525 | LD526 | LD544 |
| Количество контактов в клемме | 4 | | | | | 3 |
| Количество вводов | 2 | 2 больших и 1 маленький | 2 больших и 2 маленьких | 2 больших и 3 маленьких | 2 больших и 4 маленьких | 2 |
| Количество отверстий в муфте для кабеля | 1 | | | | | |
| Максимально допустимое номинальное напряжение | 450В AC | | | | | |
| Максимально допустимый номинальный ток | 24А | | | | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 | | | | | IP66 |
| Класс огнестойкости | 94V-2 | | | | | |
| Температура окружающей среды | -25...+60°С | | | | | |
| Материал корпуса | ABS пластик | | | | | Полипропилен |
| Сопротивление изоляции | 600 МОм | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Допустимый диаметр кабеля для меньшего кабельного ввода | 3 – 6мм | | | | | - |
| Допустимый диаметр кабеля для большего кабельного ввода | 6 – 9мм | | | | | - |
| Допустимый диаметр кабеля для большего кабельного ввода при использовании муфты LD527 (нет в комплекте поставки) | 9 – 12мм | | | | | - |
| Допустимый диаметр кабеля для кабельного ввода коробки LD544 | - | | | | | 4 - 8мм |
| Климатическое исполнение | У1 | | | | | |
| Допустимое сечение кабеля для подключения в клемме | До 4мм2 | | | | | 0,5 – 2,5 мм2 |
| Размеры корпуса, мм | 36х125х55 | 36х140х78 | 36х140х100 | 36х140х100 | 36х140х100 | 46х106х64 |

1. **Комплектация**
2. Распределительная коробка;
3. Клеммная колодка;
4. Крепежный комплект;
5. Инструкция;
6. Упаковка.
7. **Меры предосторожности**
8. Установку распределительных коробок, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
9. Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри гермовводов, при их отсутствии использовать изделие запрещается.
10. В случае неиспользования одного или нескольких кабельных вводов перед эксплуатацией наденьте на них специальные герметичные заглушки. Эксплуатация соединительных коробок с открытым кабельным вводом снижает степень защиты оболочки от пыли и влаги.
11. Не использоваться распределительную коробку в сетях, в которых номинальное напряжение превышает максимально допустимое напряжение из настоящей инструкции.
12. Заявленная степень зашиты от пыли и влаги достигается при использовании кабеля круглой формы.
13. Не использовать коробку с поврежденным корпусом.
14. Перед эксплуатацией распределительной коробки убедитесь, что гайка используемых кабельных вводов надежно затянута. Силиконовая прокладка между крышкой и корпусом коробки в правильном положении и крепежные винты крышки плотно затянуты.
15. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
16. **Хранение**

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

 