CОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В: ШИНЫ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "STEKKER": СЕРИЯ (ТИП): LD
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Назначение изделия:
1.1 Шины на DIN-рейку серии LD торговой марки «STEKKER» предназначены для электрического и механического соединения проводников в электрических сетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 400В. Применяются в электрощитах для соединения фазных, нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.
1.2 [bookmark: _Hlk519858413]Шины предназначены для использования только внутри помещений, либо в герметичных боксах со степенью защиты не менее IP65 вне помещений. 
2. Технические характеристики
	Количество отверстий в шине
	Модель

	4
	LD555-69-4
	LD555-812-4
	-

	6
	LD555-69-6
	LD555-812-6
	-

	8
	LD555-69-8
	LD555-812-8
	LD556-69-8

	10
	LD555-69-10
	LD555-812-10
	LD556-69-10

	12
	LD555-69-12
	LD555-812-12
	LD556-69-12

	14
	LD555-69-14
	LD555-812-14
	LD556-69-14

	16
	LD555-69-16
	LD555-812-16
	-

	Тип шины (См. на упаковке)
	N 6х9, PE 6х9
	N 8х12, PE 8х12
	N 6х9, PE 6х9

	Тип изолятора
	На DIN-рейку
	Стойка на DIN-рейку

	Материал контактной группы
	Сплав латуни

	Материал корпуса
	Пластик PA

	Сечение подключаемых проводников, мм2
	16
	35
	16

	Номинальный ток, А
	76А
	160А
	76А

	Максимальное напряжение, В
	400В

	Температура окружающей среды
	+1...+35°C

	Степень защиты
	IP20

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Цвет корпуса
	См. на упаковке


3. [bookmark: _GoBack]Требования безопасности
Монтаж соединений с помощью шин должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
При использовании шин вне помещений запрещено использовать шины без монтажных коробок со степенью защиты IP65 или выше. Все монтажные соединения проводников должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического воздействия.
Запрещается использовать шины с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.
Запрещается использовать шины, имеющие механические повреждения корпуса.
4. Хранение
Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.
5. Транспортировка
Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
6. Утилизация
Зажимы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
7. Сертификация
Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
8. Информация об изготовителе
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan  Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
9. Гарантийные обязательства.
· Гарантия на товар составляет 1 года (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется работоспособность устройства при соблюдении требований данной инструкции.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
· Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
· Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
· Срок службы изделия 10 лет.
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