СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "STEKKER": КЛЕММЫ МОНТАЖНЫЕ, СЕРИЯ (ТИП) LD
МОДЕЛИ: LD610-4, LD610-6, LD611-4, LD611-6
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Назначение изделия:
1.1 Клеммы монтажные для проводников серии LD торговой марки «STEKKER» (далее – клеммы) предназначены для соединения одножильных медных и алюминиевых проводников в электрических сетях переменного тока.
1.2 Клеммы соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 и сертифицированы согласно действующим на территории Таможенного Союза техническим регламентам.
1.3 [bookmark: _Hlk519858413]Клеммы предназначены для соединения и разветвления четырех и шести проводов внутри стоек или опор уличного освещения.
1.4 Для надежного контакта клеммы оснащены винтами под шестигранник.
1.5 Клеммы наполнены контактной пастой.
1.6 Контактная паста позволяет соединять медный проводник в клемме. Служит для устранения оксидной пленки во время зажима и предотвращает новое окисление в точке зажима. Обеспечивает защиту от коррозии.
2. Технические характеристики
	
Модель

	LD610-4
	LD610-6
	LD611-4
	LD611-6

	Материал контактной группы
	Алюминиевый сплав

	Материал винтов
	Латунь (никелированная)

	Материал корпуса
	Поликарбонат

	Наличие контактной пасты
	да

	Сечение подключаемых проводников, мм2
	Al 10-35 / Cu 1,5-25
	Al 10-55 / Cu 2,5-35

	Тип проводника
	Одножильный

	Допустимая сила тока, А
Максимальное напряжение, V
	130А 
450V
	165А 
450V

	Число зажимов для проводников
	4
	6
	4
	6

	Температура окружающей среды 
	от -25 до +40°С

	Относительная влажность
	не более 90% при температуре 20°С


3. Требования безопасности
Монтаж соединений с помощью клемм должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
При использовании клемм вне помещений запрещено использовать клеммы без монтажных коробок со степенью защиты IP65 или выше. Все монтажные соединения проводников должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического воздействия.
Запрещается использовать клеммы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.
4. Монтаж, подключение: 
4.1 Монтаж соединения. 
          - Концы проводников, подлежащие соединению с помощью клеммы, освободите от изоляции.
          - Вставьте проводник в соответствующее гнездо клеммы. Затяните винты с моментом 3,5 Н*м.
5. Хранение
Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.
6. Транспортировка
Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
7. Утилизация
Клеммы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
8. Сертификация
Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
9. Информация об изготовителе
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan  Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
10. Гарантийные обязательства.
· Гарантия на товар составляет 1 года (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется работоспособность устройства при соблюдении требований эксплуатации.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
· Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
· Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
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Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению 
и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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